תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה),
 התשס"ד - 2004
פורסמו ק"ת התשס"ד, עמ' 796

בתוקף  סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן – 11989, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות	1.	בתקנות אלה –	
		"בוחן" –	מי שעורך בדיקת נצילות של מיתקן שאיבה, כמפורט בתנה 6;
	
		"בוסטר" -	מתקן שמגביר לחץ מים;
	
		"התקן" - 
	תקן ישראלי ת"י 30 חלק 22 - "משאבות צנטריפוגליות: משאבות טורבינה אנכיות - משאבות ציריות ומשאבות טבולות - בדיקות באתר", המופקד לעיון הציבור במכון התקנים הישראלי;
	
		"מהנדס"	מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 3	
		"מיתקן שאיבה" -	מכלול המורכב ממנוע חשמלי ומשאבת מים אשר צריכת החשמל שלו 150,000 קוט"ש בשנה או יותר;
	
		"מיתקן שאיבה עילי" -	מיתקן שאיבה שנמצא על פני הקרקע.

		"נצילות" -	הנצילות האנרגטית של מיתקן שאיבה (overall efficiency) כהגדרתה בתקן.	
			
נצילות
מזערית	2.	הנצילות המזערית של מיתקן שאיבה היא -	
של מיתקני		(1)	במיתקן שאיבה עילי ובבוסטר - 65 אחוזים או יותר.	
שאיבה		(2)	במיתקן שאיבה מבארות - 55 אחוזים או יותר.

בדיקת
נצילות	3.	(א)	בעל מיתקן שאיבה, ידאג לעריכת בדיקת נצילות מתקן שאיבה (להלן – הבדיקה), אחת ל- 30 חודשים או  לאחר 7,500 שעות עבודה, לפי המאוחר;
	
		(ב)	הבדיקה וחישוב נצילות מיתקן השאיבה יבוצעו בידי בוחן ולפי התקן;
	
		(ג)	תוצאות הבדיקה וכן ההמלצות לשיפור נצילות השאיבה של מיתקני השאיבה, כאמור בתקנה 6(ב), תירשמנה  לפי הטופס שבתוספת, אשר ייחתם על ידי המהנדס האמור בתקנה 6(ב) ואשר העתק הימנו יימסר לממונה באחריות המהנדס.
	
בדיקת נצילות חוזרת	4.	(א)	הראו תוצאות הבדיקה שנצילות מיתקן שאיבה קטנה מהקבוע בתקנה 2, ינקוט בעל המיתקן אמצעים לשיפור הנצילות במיתקן זה וידווח על אמצעים אלה לממונה. הממונה יהיה רשאי לדרוש, לא יאוחר מ- 6 חודשים מתאריך הבדיקה האחרונה, כי תיערך בדיקה חוזרת במיתקן האמור.
	
		(ב)	לא יפעיל אדם מיתקן שאיבה, לאחר שנערכה בו בדיקה חוזרת, אלא אם כן נצילותו היא כמפורט בתקנה 2.	
				
מספור מיתקני שאיבה	5.	(א)	בעל מיתקן שאיבה יסמן כל מיתקן שאיבה שברשותו במספר סידורי וידווח על כך לממונה;	
		(ב)	הותקן מיתקן שאיבה חדש, שהספקו 50 קילוואט ומעלה, ידווח בעל מיתקן השאיבה על כך לממונה, תוך שלושה חודשים מיום התקנתו.
	
עריכת בדיקות נצילות	6.	(א)	הבדיקה תיערך על ידי מי שמוסמך לערוך בדיקה כאמור על פי כל חיקוק, בעל נסיון מוכח של 3 שנים לפחות בביצוע בדיקה כאמור או הפעלה או החזקה של מיתקני שאיבה בהספק של 50 קו"ט לפחות שהוכיח למנהל את כל אלה:	
		(1)	ברשותו אמצעים לעריכת הבדיקה;
	
		(2)	בקיאות בהליכים של בדיקה, או הפעלה ותחזוקה של מיתקן שאיבה;

		(ב)	תוצאות הבדיקה תאושרנה על ידי מהנדס, אשר גם יתן המלצות, לפי הצורך, לשיפור הנצילות של מיתקן השאיבה.
	
תחילה	7.	תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

הוראות מעבר	

8.	מתקני שאיבה אשר, במועד תחילת תקנות אלה, היו חייבים בבדיקה ייבדקו תוך 90 יום מיום תחילתן של תקנות אלה. על אף האמור, במקרים בהם יותר מ- 5 מתקני שאיבה השייכים לבעל מתקני שאיבה בודד חייבים בדיקה כאמור, יהיה הוא רשאי להגיש לממונה תכנית לביצוע הבדיקות ולבצען כפי שיאשר הממונה.	

תוספת
(תקנה 3(ג))

מס' סדורי
של התסקיר

  
תסקיר על בדיקת נצילות אנרגטית במתקן שאיבה
חלק א' - תאורים
====================================================
1.	פרטים על צרכן אנרגיה שברשותו מתקן שאיבה
(א)	שם מלא של צרכן אנרגיה ______________________________________
(ב)	מען המקום בו מותקן המתקן ___________________________________
(ג)	מען המשרד_________________________________________________
(ד)	טלפון____________ פקס_______________E-mail _________________
2.	תיאור מתקן שאיבה (נתוני יצרן)
(א)  משאבה	(ב)  מנוע	
(1)     מספר המשאבה ______________	(1)   מספר המנוע ________________	
(2)    היצרן ____________________	(2)    היצרן ____________________	
 (3)   הדגם______________________	(3)     דגם _____________________	
(4)    שנת ייצור ____________	(4)     שנת ייצור ____________	
(5)    קוטר יניקה (מ"מ) _____________  	(5)     הספק נומינלי (קו"ט) _________	
 (6)     קוטר סניקה (מ"מ) ____________	(6)        מתח, וולט  _______________	
 (7)    ספיקה (מ"ק/שעה) ____________ 	(7)    מהירות (סל"ד) ______________ 	
(8)	העומד הכולל (מטר) (Pump total head (m)) 
           ____________________	(8)       נצילות (באחוזים)__________	

3.      פרטים על הבדיקה האחרונה*
(א) שם הבודק ______________________ (ב) תאריך הבדיקה________
(ג) ספיקה (מ"ק/שעה) _____________________________
(ד) העומד הכולל (מטר) ____________________________
(ה) הספק (קו"ט) _________________________________
(ו) מהירות (סל"ד) ________________________________
נצילות השאיבה (אחוזים) ____________________________
*בוצעה החלפת מנוע או החלפת משאבה מאז הבדיקה האחרונה :כן\ לא

חלק ב' - הבדיקה ותוצאותיה
================================================
4.	פרטי הבדיקה ותוצאותיה
(א) תאריך הבדיקה _______________________
(ב) ספיקה (מ"ק/שעה) _____________________
(ג) העומד הכולל (מטר) ____________________
(ד) הספק (קו"ט) _________________________
(ה) מהירות (סל"ד) ________________________
(ו) נצילות השאיבה (באחוזים) ____________________

חלק ג' - מסקנות והמלצות לשיפור הנצילות
====================================================
5.	מסקנות
(א) צריכת חשמל סגולית  (קוט"ש/מ"ק) _________________
(ב) הנצילות הרצויה (באחוזים)  _________________
(הנצילות הרצויה היא הנצילות המרבית לפי נתוני יצרן המשאבה).
(ג) הפסדי אנרגיה (באחוזים)  _________________
(הפסדי אנרגיה הם ההפרש בין הנצילות הרצויה והנצילות בפועל).
(ד) הפסדי אנרגיה (קוט"ש לשנה) __________   
6.	המלצות לשיפור נצילות השאיבה
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

חלק ד' - פרטים על מבצע בדיקה
====================================================
7. שם הבודק__________________ כתובת _________________________

טל' _____________________ פקס'_________________________
                                                      
תאריך הוצאת התסקיר_______________ חתימת הבודק ______________